АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

ИСПЫТАНИЯ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ

И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Город_________________________                                        «____» __________________20___г.

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и. о.)

технического надзора заказчика _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и. о.)

эксплуатационной организации ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, и .о.)

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода __________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и номера пикетов на его границах, длина трубопровода, диаметр,  материал труб и вид стыковых соединений)

Указанные в рабочей документации величины расчетного давления испытываемого трубопровода Рр = _______ МПа ( _______ кгс/см2) и испытательного давления Ри = _____ МПа (______кгс/см2)

Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности ________ с верхним пределом измерений ___________ кгс/см2.

Цена деления шкалы манометра ____________ кгс/см2.

Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = _________м.

При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Ррм и Рим должны быть соответственно

Ррм. = Pp - Z/10 = ________ кгс/см2 ; Рим = Ри - Z/10 = _________ кгс/см2

Допустимый расход подкаченной воды, определенный по таблице 6* (СНиП 3.05.04-85*), на 1 км трубопровода, равен ________ л/мин или, в пересчете на

длину испытываемого трубопровода, равен __________ л/мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до Рим _______кгс/см2 и поддерживалось в течении _________мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления Ррм ___________кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах), при этом утечек и разрывов не обнаружено, и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность

Рг = Рр м + ДР =_________кгс/см2, отмечено время начальных испытаний

Тн = _________ч _________мин и начальный уровень воды в мерном бачке hн = _________мм.

Испытание трубопровода производилось в следующем порядке: _____________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать последовательность проведения испытания и наблюдения за

_____________________________________________________________________________________

падением давления, производился ли выпуск воды из трубопровода

_____________________________________________________________________________________

и другие особенности методики испытания)

За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было снижено до _______кгс/см2, отмечено время окончания испытания Тк =______ч_____ мин и конечный уровень воды в мерном бачке Ик = ___________мм. Объем воды, потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды  в  мерном бачке, Q =_________ л.

Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т =Тк - Тн = ______ч_____ мин. Величина расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытаний, равна hк = Q/T =___________л/мин, что менее допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

Представитель строительно-монтажной организации ____________________________________

(подпись)

Представитель технического надзора заказчика  ________________________________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации  ________________________________________

(подпись)